## 缺陷
编号 | 位置 | 缺陷描述 | 责任方 | 整改期限 | 状态
1 | 地下室 | 地下室电缆桥架未接地 | 乙方 | 2026-04-30 | 已整改
2 | 110 kV开关室 | 出线间隔标识不完整 | 乙方 | 2026-04-15 | 已整改
3 | UPS室 | UPS直流母线遗留工作 | 乙方 | 2026-06-15 | 未整改
4 | UPS室 | UPS屏柜接地导通电阻超标（实测0.35 Ω，要求≤0.2 Ω） | 乙方 | 2026-06-15 | 未整改
5 | 主控室 | 后台监控系统频繁误报信号，需运维方配合消缺 | 运维方 | 2026-05-31 | 已整改
6 | 110 kV开关室 | 【重要】2号主变110 kV侧隔离开关触头发热，红外测温82 ℃ | 运维方 | 2026-06-30 | 未整改

## 汇总
统计项目 | 数值
缺陷总数 | 6
已整改数量 | 3
未整改数量 | 3
整改完成率 | 50%
乙方责任缺陷 | 4
结算金额（元） | 625000
质量保证金比例 | 5%
质量保证金（元） | 31250
统计日期 | 2026-05-20